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QUALITÉ DE MISE EN ŒUVRE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
(POSE OU RÉHABILITATION)

ATTESTATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE
A remettre à l’agence de l’eau à l’appui de la demande d’aide



Maître d’ouvrage : Raison sociale du maitre d’ouvrage

Intitulé du projet : ……………………………………….


Je soussigné (nom, prénom) ………………………….., agissant en qualité de représentant légal du maitre d’ouvrage sus-désigné, m’engage à réaliser les travaux et les contrôles de réception relatifs au projet mentionné ci-dessus conformément au cadre technique de réalisation du projet indiqué dans la fiche action ASS-2 ou ASS-3 selon le cas et rappelé ci-après en pages 2 et 3.

En particulier, je m’engage à mettre en œuvre la charte Qualité nationale. Dans ce cadre, j’atteste avoir pris une délibération en faveur de son application et avoir :

· réalisé les études géotechniques,
· réalisé les études et levés topographiques,
· recensé l’encombrement du sous-sol conformément à la réglementation en vigueur (déclaration de travaux),
· réalisé l’étude de raccordement à la parcelle (dans le cadre des travaux de mise en séparatif cette étude vise notamment à garantir à l’issue des travaux, d’une part, l’absence de rejets d’eaux usées dans les réseaux séparatifs pluviaux ou le milieu naturel, d’autre part, une réduction des déversements au niveau des trop-pleins du réseau séparatif des eaux usées),
· procédé au diagnostic du réseau et des branchements (partie publique et privative) dans le cadre des travaux de réhabilitation (inspection visuelle ou télévisuelle, étanchéité),
· réalisé le diagnostic amiante.

Je m’engage à faire référence à la charte dans le DCE travaux et à faire en sorte que la valeur technique de l’offre soit le critère prépondérant pour l’attribution du marché de travaux (règlement de la consultation).

J’atteste avoir prévu 2 ordres de service (OS) dans le DCE travaux, l’un pour la préparation du chantier, l’autre pour les travaux.

Je m’engage, conformément à la réglementation, à confier les contrôles de réception à un opérateur externe ou interne accrédité et indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Un rapport de contrôle sera produit. Il comportera la marque d’accréditation. Les contrôles comprennent les essais de compactage (hors rénovation sans tranchée), l’inspection visuelle ou télévisuelle, les contrôles d’étanchéité ainsi que le contrôle des épaisseurs du matériau et des caractéristiques mécaniques (chemisage).

J’ai bien noté que les documents attestant de ces différents engagements et justifiant la conformité des ouvrages et des contrôles de réception aux spécifications techniques de l’agence pourront m’être demandés à tout moment par l’agence de l’eau, en particulier dans le cadre d’un contrôle de conformité après le solde du dossier d’aide. La non-fourniture de ces documents entrainera le remboursement total de l’aide.

 A compléter ci-dessous :

	Nom, prénom et fonction du signataire






	Fait à 


Le (date)
	Signature et cachet de la structure


 

	
Extrait commenté du cadre technique de réalisation du projet relatif à la qualité de pose ou de rénovation des collecteurs, réseaux sous pression ou sous vide, branchements et boîtes de branchement (fiches action ASS_2, ASS_3)





Les règles techniques applicables à la pose ou la rénovation des réseaux d’assainissement (collecteurs, partie publique des branchements et conduites sous vide ou sous pression) visent la préparation du chantier, son exécution et les contrôles de réception.

La conception et l’exécution de la partie publique des ouvrages est conforme : 
· au fascicule 70-1 du cahier des clauses techniques générales (CCTG) s’agissant des réseaux d’assainissement gravitaires à surface libre, 
· au fascicule 71 du CCTG s’agissant des réseaux d’assainissement sous pression ou sous vide, 
· au guide technique paru dans le numéro de TSM de juin 2017 (ASTEE) s’agissant des réseaux d’assainissement réhabilités par chemisage.

Les travaux sont réalisés dans le cadre de la charte nationale Qualité des réseaux d’assainissement. La charte est disponible sur le site de l’ASTEE : www.astee.org

La partie publique du projet fait l’objet d’études préalables, notamment géotechniques, des études et levés topographiques, du recensement de l’encombrement du sous-sol, des diagnostics de branchements, du diagnostic amiante.

Les objectifs de densification du remblai de la partie publique des ouvrages réalisés (zone d’enrobage et zone de remblai proprement-dit, hors travaux de rénovation sans tranchée) sont fixés a minima conformément à la norme NF P 98-331 relative à l’ouverture, le remblayage et la réfection des tranchées. La classification des matériaux de remblai s’appuie sur la norme NF P 11-300.

	NOTA 1 : pour les terrains libres ou de cultures, les sous-bois, les marais et tourbières, il revient au maître d’ouvrage de déterminer les objectifs de densification de la zone de remblai proprement-dit en fonction de la présence potentielle de charges lourdes, ceci en lien avec la norme NF P 98 331. La zone d'enrobage a, quant à elle un objectif de densification q4 ou q5.



Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié relatif à l’assainissement des collectivités, les contrôles de réception sont confiés par le maître d’ouvrage à un opérateur externe ou interne accrédité et indépendant de l’entreprise chargée des travaux et, le cas échéant, du maître d’œuvre et de l’assistant à maîtrise d’ouvrage. Un rapport de contrôle est produit pour tous les chantiers. Il comporte la marque d’accréditation. Les contrôles comprennent les essais de compactage (hors rénovation sans tranchée), l’inspection visuelle ou télévisuelle, les contrôles d’étanchéité. Les contrôles d’étanchéité incluent les branchements et les boîtes de branchement même si ces derniers n’ont pas été réhabilités. Des boîtes de branchement sont installées en cas d’absence.

Les contrôles de compactage sont réalisés conformément aux fascicules 70-1 et 71 du CCTG ainsi qu’aux normes AFNOR NF P 94-063 ou NF P 94-105 selon le type d’essai. Pour rappel, les contrôles sont réalisés à raison de un essai par tronçon pour la canalisation principale, avec au minimum un essai tous les 50 m, un essai tous les 3 regards et un essai tous les 5 branchements. Pour les réseaux sous pression ou sous-vide un essai au minimum est réalisé tous les 50 m.

Les inspections visuelles ou télévisuelles sont réalisées et restituées conformément à la norme NF EN 13508-2 + A1. Pour rappel, les inspections visuelles et télévisuelles intègrent les collecteurs, regards, branchements et boîtes de branchements. Une fiche d’inspection spécifique est établie pour les regards et boîtes de branchement. Les anomalies non acceptées par l’agence sont les suivantes (liste non exhaustive) : 
· Pour les canalisations et les branchements :
· Anomalies d’assemblage : déboîtement, déviation angulaire, épaufrure, joint visible, bague de butée mal placée,
· Anomalies de géométrie : changement de section, de pente, d’orientation, contre-pente avec flache > 5% du DN, coude,
· Anomalies d’étanchéité : infiltration, exfiltration,
· Anomalies structurelles : fissure, déformation, effondrement, écrasement, affaissement de voute, éclatement, ovalisation, perforation, poinçonnement,
· Obstructions et obstacles : dépôt, élément extérieur, 
· Anomalies de revêtement : armature visible, détérioration du revêtement,
· Anomalies de branchement : piquage direct, masque et pénétration de branchement > 5% du DN, chute (raccordement vertical du branchement), 
· Pour les regards et boîtes de branchement :
· Tampon voilé, descellé,
· Dispositif de descente non réglementaire,
· Anomalies d’assemblage et fissures du dispositif de réduction et de la cheminée,
· Anomalies de liaison canalisation/regard, chute non accompagnée des raccordements de branchements dans les regards,
· Anomalies de la cunette et des banquettes.

Les contrôles d’étanchéité sont réalisés conformément à la norme NF-EN 1610 pour les réseaux gravitaires et la norme NF-EN 805 pour les réseaux sous pression et sous vide. 

Pour les opérations de chemisage, le contrôle des épaisseurs du matériau et les essais de flexion 3 points justifiant les caractéristiques mécaniques de l’ouvrage sont réalisés conformément à la norme NF EN ISO 11296-4 par un laboratoire d’essai accrédité. Ces contrôles intègrent les caractéristiques des produits définies dans les documents techniques d’application (DTA).


NOTA 2 : une fiche de synthèse des contrôles est mise à disposition du maître d‘ouvrage sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne afin de l’aider à s’assurer de la réalisation des différents contrôles de réception : Formulaires pour le versement des aides - Aides et redevances - Agence de l'eau Loire-bretagne (eau-loire-bretagne.fr). Un dossier complet sur la qualité de pose ou de rénovation des réseaux est également disponible sur le site de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : https://donnees-documents.eau-loire-bretagne.fr/home/dossiers/reseaux-dassainissement.html
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